КОНТРОЛЛЕР  CORDEX

Вариант установки в стойку/панель

125/220 В постоянного тока

№ 018-570-В2

Для обеспечения необходимой информации, требуемой для процедуры установки этого устройства, в данное Руководство включены следующие документы и рисунки:

| Спецификации (технические характеристики) Эквивалент CSA/NRTL: Гарантийный полис: Важные инструкции по безопасности и установке: Рисунки внешнего вида: Пользовательские соединения: Заводская служебная информация: | 018-570-В1 Rev А 048-554-10 048-507-10 018-570-С0 Rev А 018-570-06 018-570-08 048-527-10 |
| --- | --- |

Технические характеристики для контроллера компании “Argus Technologies”

125/220 В постоянного тока

### Основное устройство

| Входное напряжение: Наработка на отказ Электромагнитное излучение: | От 90 до 300 В постоянного тока 472 000 часов при 25 ºС Это устройство отвечает требованиям стандарта ICES-003 Класс А EN 55022 Класс А (CISPR 22) EN 61000-4-2 ESD EN 61000-4-3 Защита от излучения EN 61000-4-4 EFT/Burst EN 61000-4-6 Conducted Immunity FCC Часть 15 Класс А, FCC Часть 68 |
| --- | --- |

Определение по умолчанию «земли»: 0 – 10 мА

В соответствии с требованиями FCC мы обеспечиваем следующее правило, описанное в рекомендациях FCC в соответствии части 15, класса А:

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было испытано и подтверждено соответствие ограничениям для цифрового устройства Класса А, в соответствии с Частью 15 Правил FCC. Эти ограничения  предназначены для обеспечения приемлемой защиты против вредных помех при работе оборудования в промышленной среде. Это оборудование генерирует, использует в работе, и может излучать энергию радиочастоты и, если не установлено и используется в соответствии с этими инструкциями, может вызывать вредные помехи для радиосвязи. Работа с этим оборудованием в жилом месте может вызвать вредное излучение, при котором пользователь потребует откорректировать излучение за свой счет.

Любые изменения или модификации этого оборудования, не точно описанные в этом Руководстве,  могли нарушить соответствие рекомендациям FCC.

| Климатические условия Рабочая температура: Температура хранения: Влажность: Высота: Характеристики аппаратного обеспечения Процессор: ОЗУ: Flash память: Дисплей: Управление передней панелью: Светодиоды: Внутренняя батарея: Аудио: | Стандартная от 0 ˚С до + 65 ˚С на высоте 3000 м над уровнем моря с уменьшением до + 55 ˚С на 4000 м , опция – 40 ˚С Стандартная от – 20 ˚С до + 70 ˚С, Опция от – 40 ˚С до + 80 ˚С От 10 до 95 % без конденсации От -500 до + 4000 м над уровнем моря Coldfire 8 МБ Стандартная 4 МБ, опционно 4 МБ ЖКИ 160 х 160 пикселей с серой шкалой Кнопка сброс и сенсорная панель (дисплей и устройства ввода) Система ОК (зеленый) Второстепенная аварийная сигнализация системы питания (желтый) Главная аварийная сигнализация системы питания/неисправность контроллера (красный) 3 В литиевая типа CR1616 (номер Argus №185-005-10) Встроенный динамик для аварийной сигнализации и озвучивания тональных сообщений |
| --- | --- |

| Параметр | Перечень опции 80 | Перечень опции 81 (по умолчанию) |
| --- | --- | --- |
| Монтаж | Интегрированный с системой питания /распределительная панель | Монтаж в стойки 19” и 23” со смещением/заподлицо, 3RU |
| Высота | - | 131 мм |
| Ширина | - | 425 мм |
| Глубина | - | 100 мм |
| Вес | - | 6.2 кг |
| Аналоговые входы Образцовая конфигурация показана здесь – доступны и другие опции | 1 по напряжению пост. тока 1 по постоянному току 2 по температуре 4 по биполярному напряжению | 1 по напряжению пост. тока 1 по постоянному току 2 по температуре 4 по биполярному напряжению |
| Аварийная сигнализация определения по умолчанию «земли» | 1 | 1 |
| Цифровые входы | 4 | 4 |
| Релейные выходы | 8 Form C; 220В пост. тока, макс. 0,4 А 8 Form C (опция); 60В пост. тока, макс. 1 А | 8 Form C; 220В пост. тока, макс. 0,4 А 8 Form C (опция); 60В пост. тока, макс. 1 А |
| Порты связи | Порт Ethernet, 2 CAN (шина), 2xRS-232, RS-485 (RJ) | Порт Ethernet, 2 CAN (шина), 2xRS-232, RS-485 (RJ) |

Рекомендуемые размеры проводов соединения (согласно UL/CSA)

Температурный диапазон                                 Минимальный размер провода

От 0 до 50 ˚С                                                    От 0,823 до 0,0507 мм²  (от №18 до №30 AWG)

ВНИМАНИЕ – ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО

ПРОВОД С ДИАМЕТРОМ 0,129 мм² (№26 AWG) ИЛИ С БОЛЬШИМ

ДИАМЕТРОМ.

Номера и перечень опций

Это изделие доступно со следующими номерами составных частей и листами опций:

Описание                                                                                                          Номер/Лист опции

Контроллер Cordex (Модель: смотрите перечни 80-82) ……....................................018-570-20

Основное устройство……………………………………………. ……............................ *Лист 0

Конфигурация программного обеспечения системы 125 В..............................................Лист 3

Конфигурация программного обеспечения системы 220 В….........................................*Лист 4

Монтажные кронштейны заподлицо для стойки 19” …...….........................................*Лист 21

Кронштейны для крепления двери …………………..…...…...........................................Лист 22

Монтажные кронштейны заподлицо для стойки 23” .…..…...........................................Лист 25

Стандартная температура (от 0 до 65 ˚С) )…………… ……..….....................................Лист 40

Расширенный диапазон температур (от -40 до 65 ˚С) )………… ………......................Лист 42

Серая отделка с синей шелкографией ……………………………………..………….....Лист 50

Отделка цвета угля с белой шелкографией ………...……………………..………….....Лист 56

Блок температурного датчика:

Кабель 6’, наконечник ¼”……………………………………………......................Лист 71

Кабель 12’, наконечник ¼”…………………………………………........................Лист 72

Кабель 24’, наконечник ¼”………………………..…………………......................Лист 73

Кабель 6’, наконечник 3/8”………………………………….………......................Лист 74

Кабель 12’, наконечник 3/8”……………………………….………........................Лист 75

Кабель 24’, наконечник 3/8”………………………………….………....................Лист 76

Кабель 50’, наконечник 3/8”………………………………..……….......................Лист 77

Кабель 50’, наконечник ¼”…………………………………………........................Лист 78

Порт шины CAN (требуемый для интерфейса связи выпрямителя Cordex) ……….....Лист 90

Вспомогательный порт шины CAN……………………………………………..…….....Лист 91

Порт RS-485 (требуемый для интерфейса связи выпрямителя Pathfinder) ……..….....Лист 92

Порт Ethernet....................................................................................................................... Лист 93

Плата расширения, связь (Листы 90-93 должны быть заказаны отдельно)…….......... Лист 95

Плата расширения, выходное реле, 8х1А Form C, внутренняя...................................... Лист 96

Внутренний модем, для всех стран (включает Лист 95) .............................................. Лист 101

Расширенная память Flash.................................................................................................Лист 110

Конфигурация аналоговых входов: добавить 1 вход токового шунта......................... Лист 128

* Опция по умолчанию

Кабель, 9 выводной нуль-модем.................................................................................. 877-162-20

Кабель, RJ-12 в RJ-12, отличающийся по длине:

1’ ..................................................................................................................................... 877-176-26

1,5’ .................................................................................................................................. 877-176-21

19’.................................................................................................................................... 877-176-27

2’ ..................................................................................................................................... 877-176-22

6’ ..................................................................................................................................... 877-176-23

12’.................................................................................................................................... 877-176-24

25’ ................................................................................................................................... 877-176-25

ВАЖНЫЕ  ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

СОХРАНИТЕ ЭТИ ПРАВИЛА:

1. Пожалуйста, перед использованием прочитайте это руководство, чтобы познакомиться с параметрами и рабочими операциями. Для  получения максимальной степени безопасности следуйте этим инструкциям.

2. Это Руководство включает в себя предостережения и специальные примечания для пользователя:

а. Места в Руководстве, которые являются важными  для надежного функционирования или безопасности оператора, обозначены заголовком: ВНИМАНИЕ.

b. Места, которые являются важными с точки зрения параметров или простоты использовании оборудования, обозначаются подчеркиванием.

3. Перед использованием этого оборудования прочитайте все инструкции и предупреждающие пометки на этом оборудовании и любом оборудовании, которое связано с ним.

4. Не подвергайте оборудование попаданию капель дождя или снега; устанавливайте его только в чистом и сухом месте.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Если иначе не отмечено, то использование приспособления, не рекомендуемого или проданного изготовителем системы, может привести к опасности возгорания, электрошоку, или травме.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не включайте систему, если она получила сильный механический удар, в том числе и в результате падения, или иное повреждение — верните ее в технический центр обслуживания для ремонта.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не разбирайте систему; для ремонта позвоните в фирменный центр обслуживания. Неправильная повторная сборка может привести к получению электрического удара или возникновению огня.

8. ВНИМАНИЕ – Опасность высокого напряжения. Необходимо сохранять особое внимание при ремонте или касании к токопроводящим компонентам, подсоединенным к этому оборудованию.

# Таблица содержания

1  Введение. ..................................................…………..........……...............................................1

1.1 Цель Руководства……… ........................................................…............................................1

1.2 Общее описание изделия ........................................................…............................................1

1.3 Номера и перечень опций........................................................................................................1

2  Параметры аппаратного обеспечения. ...................... …..........…................................…..2

2.1 Устройства интерфейса оператора….....................................................................................2

2.2 Последовательные порты…....................................................................................................3

2.3 Часы реального времени…......................................................................................................3

2.4 Резервная литиевая батарейка.................................................................................................3

2.5 Аналоговые входные каналы…..............................................................................................4

2.6 Цифровые входные каналы….................................................................................................4

2.7 Реле выходов управления и аварийной сигнализации ………….........................................4

2.8 Аварийная сигнализация/реле неисправности системы СХС..............................................4

3  Проверка. ..................................................…………..........….............................................…..5

3.1 Упаковочные материалы…......................................................................................................5

3.2 Проверка целостности ....................................…............…….................................................5

4 Установка . .................................................…………..........….............................................….6

4.1 Меры безопасности……..............................................…….....................................................6

4.2 Подготовка и монтаж полки........................................…….....................................................6

5 Проводные соединения. ....................................................…..............................................….7

5.1 Меры безопасности……..............................................…….....................................................7

5.2 Передний доступ………………………………………… .......................................................7

5.3 Требования к инструменту.......................................................……........................................7

5.4 Заземление каркаса системы питания и общая «земля» по постоянному току…..............7

5.5 Входы питания…………………………………………............…….......................................7

5.6 Аналоговые входы……………………......…….…………..…………....................................8

5.7 Цифровые входы…..…………......…….…………..………….…………................................8

5.8 Выходы реле……………………………………………………....…….................................10

5.9 Соединения выпрямителя..……………………………………....…….................................10

5.10 Сетевое соединение и дистанционная связь ……………. …….……...............................11

6 Техническое обслуживание. ....................................................….......…………...........…....13

6.1 Замена литиевой батареи.…………………………….........……...……...............................13

7 Соглашение с компанией Argus. ....................................................….......…………...…...14

7.1 Система нумерации…...………………………………...………...……...............................14

7.2  Сокращения и определения.……………………………...……...……...............................14

## Введение

  - Цель Руководства

### Данное Руководство разъясняет установку и взаимодействие панельной модели системного контроллера Cordex (СХС) 125/220 В постоянного тока  (СХСР) и стоечной модели  (СХСR) производства Argus Technologies.

### ПРИМЕЧАНИЕ: Для оказания помощи при установке делаются частые ссылки на рисунки, помещенные в конце данного Руководства.

  - Общее описание изделия

СХС 125/220 В постоянного тока является современным системным контроллером, разработанным компанией Argus Technologies для работы с системами питания 125/220 В постоянного тока.

Любая модель СХСР и СХСR имеет девять аналоговых и четыре цифровых входов, что позволяет контролировать широкий диапазон компонентов систем питания.

СХС позволяет пользователю конфигурировать, контролировать и управлять всей системой питания постоянного тока из дисплея с сенсорным экраном подобному тому, который используется в персональном цифровом помошнике (PDA). Другие функции этого устройства включают в себя температурную компенсацию, автостабилизацию, удаленный доступ, вызов при срабатывании аварийной сигнализации, диагностику батарей, а также поддержку Web-сервера и SNMP для конфигурации и контроля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Будет обеспечена отдельная документация, детально описывающая параметры, установку и работы программного обеспечения СХС.

СХС позволяет иметь дополнительные функции из «перечня опций». Пользователь должен включить эти опции во время заказа оборудования.

  - Номера и перечень опций

Обратитесь к разделу характеристик в начале этого Руководства для нумерации и заказа опций.

Рисунок 1 - Вид спереди стоечной 19’’ модели  контроллера Cordex СХСR

2  Параметры аппаратного обеспечения

С обратной стороны передней панели СХС находится основная материнская плата контроллера, которая содержит микропроцессор, память, съемную литиевую батарею, а также ряд других электронных компонентов. Плата ввода/вывода (I/O) содержит ряд клеммных соединений. Кроме этого, есть свободное место для установки дополнительных  опционных выходных реле или внутреннего модема. Соединения ориентированы для переднего доступа.

2.1 Устройства интерфейса оператора

Пользователь связывается с СХС с помощью следующих средств:

- графического входного устройства, светодиодов на передней панели и звукового динамика;

- последовательного порта RS-232 (локального порта “craft” с кабелем нуль-модема);

- соединения Ethernet (по заказу).

2.1.1 Основной звуковой динамик

Встроенный звуковой динамик подтверждает активность короткими тональными сигналами; то есть, для правильного выбора пункта или выбора извне границ оконной подсказки. Динамик также озвучивает аварийную сигнализацию в виде прерывистого тона.

2.1.2 Описание передней панели

Передняя панель содержит сенсорный экран, локальный последовательный порт RS-232, кнопку сброса и светодиоды. Ниже приведено краткое описание каждого элемента:

2.1.3 Сенсорный экран

Графический жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) 160х160 пикселей с сенсорным экраном, расположенный на передней панели, подобен индикаторам, используемым в PDA.

Его пользовательский графический интерфейс (GUI) позволяет оператору взаимодействовать с экраном, выбирая пункты, используя только пальцы рук.

Рисунок 2 – Пример экрана графического пользовательского интерфейса СХС

2.1.4 Последовательный порт RS-232

Локальный доступ к СХС возможен через последовательный порт RS-232 на передней панели, используя кабель нуль модема. Протокол связи поддерживает Web интерфейс (через версию Internet Explorer 5.5 Microsoft или выше). Дистанционный экранный дисплей представляет собой усовершенствованную версию дисплея передней панели СХС.

2.1.5 Кнопка сброса

Кнопка сброса, расположенная на передней панели, служит для перезапуска микропроцессора СХС.  После нажатия на эту кнопку потребуется примерно 15 секунд до появления изображения на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обращайтесь к описанию программного обеспечения – перед нажатием на кнопку сброса всегда выбирайте пункт меню отключения.

Рисунок 3 – Вид спереди панельной моделей СХСР контроллера Cordex

2.1.6 Светодиоды передней панели

СХС имеет три светодиода, расположенных на передней панели. Они используются для отображения состояния аварийной сигнализации системы питания, работы СХС и состояний в процессе запуска, передачи файлов и тестирования индикации.

2.1.6.1 Условия аварийной сигнализации

СХС зажигает тот светодиод, который соответствует состоянию аварийной сигнализации. Существует следующее соответствие между цветом светодиода и состоянием аварийной сигнализации:

- зеленый – аварийная сигнализация отсутствует;

- желтый – есть второстепенная аварийная сигнализация (нет главной аварийной сигнализации);

- красный - есть главная аварийная сигнализация.

Во время аварийной ситуации светится только один светодиод.

2.1.6.2 Индикация процесса и состояния

Светодиоды также используются для отображения следующих ситуаций:

- Проверки правильности работы основного блока – все три светодиода светятся одновременно.

- Передачи файлов – при восстановлении из неправильного приложения программы –  красный светодиод светится.

- Тестирования индикации – все три светодиода мигают и гаснут одновременно за 2 секунды.

2.2 Последовательные порты

2.2.1 CAN (по заказу)

Два последовательных порта CAN, предназначенные для связи с выпрямителями Cordex компании Argus  и другого оборудования с CAN, располагаются вслед за портом RS-485 на СХС.

2.2.2 Ethernet (опция)

Один порт Ethernet Base-T предназначен для связи СХС с локальной сетью LAN, например с Интернет.

2.3 Часы реального времени

СХС имеет часы реального времени (совместимые с Y2K), которые позволяют размещать временные метки на аварийной сигнализации и статистических событиях, содержащих файлы данных истории событий.

2.4 Резервная литиевая батарея

Съемная литиевая батарея (смотри характеристики) входит в состав системы и служит в системе для сохранения установок времени и даты после потери питания или сброса.

2.5 Аналоговые входные каналы

Каждая модель СХСР и СХСR имеет до девяти аналоговых входных каналов, включая до пяти входов по напряжению, два входа по току, и два температурных входа.

2.5.1 Входы по напряжению

Входной канал по напряжению V2 обеспечивает контроль напряжения заряда батареи. Программа СХС предварительно сконфигурирована, чтобы контролировать V2 для напряжения батареи. V2 используется, как опорный сигнал системы для напряжения холостого хода выпрямителя, отключения из-за низкого напряжения (LVD), аварийной сигнализации из-за высокого напряжения системы, и аварийной сигнализации из-за низкого напряжения системы.

2.5.2 Определение «земли» по умолчанию (GFD)

V2  также используется для GFD (внутренняя схема). По умолчанию «земля» определяется когда либо клемма напряжения V2 (напряжение системы, которое обычно соединено с линейкой батарей) накоротко соединяется с земляной шиной, либо напрямую, либо через некоторые проводящие элементы. Схема GFD будет определять диапазон тока по умолчанию ± 10 мА. Разрешение равно 1 мА.

GFD будет выключать аварийную сигнализацию, если ток по умолчанию превышает значение”Trip Value” подменю конфигурации аварийной сигнализации/конфигурации аварийной сигнализации/смешанных аварийных сигнализаций/GFD (Alarms/Configure Alarms/miscellaneous Alarms/GFD). По умолчанию это значение (установка) будет равно ± 5 мА.

С любым аналоговым входом функция GFD может также быть сконфигурирована, как это требуется. Смотрите меню калибровки аналоговых входов (Analog Calibration) в описании программного обеспечения СХС.

2.5.3 Входы по току

До двух входных каналов по току, I1 и I2 , обеспечивают контроль тока, например разряда (нагрузка) и заряда (батарея). Программа СХС предварительно устанавливается, чтобы контролировать I1 для тока нагрузки, используя внешний трансформатор постоянного тока. Второй вход по току (опциональный) устанавливается на заводе-изготовителе для контроля внешнего токового шунта 50 мВ.

2.5.4 Температурные входы

Два распределенных температурных входа (через пробники) Т1 и Т2 обеспечивают контроль температуры батарей или комнатной/окружающей температуры. Они также могут быть использованы для температурной компенсации (temp comp). Напряжение прикладывается к этим клеммам для питания температурных датчиков.

2.5.5 Входы общего назначения

Контроль различных аналоговых сигналов с помощью входных каналов общего назначения зависит от того, как эти каналы сконфигурированы. Конфигурация определяет вид разрешенного сигнала: биполярный (может меняться в любой полярности от нуля, например ± 150 В постоянного тока), униполярный (может быть положительным от нуля, например от 0 до + 300 В постоянного тока) или температурный.

Все четыре входа GP установлены на заводе-изготовителе, как входы униполярного напряжения.

2.6 Цифровые каналы

СХС может взаимодействовать максимум с четырьмя цифровыми входными каналами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый канал может быть установлен путем закрывания (закорачивания) или открывания входов с помощью свободных от напряжения контактов для получения соответствующего условия.

Эти каналы могут контролировать цифровые сигналы управления/аварийной сигнализации от выпрямителей, преобразователей и многих других типов оборудования. Некоторые из этих каналов предварительно распределяются для контроля особенных сигналов. Для более подробной информации смотрите Руководство по программному обеспечению.

2.7 Релейные выходы управления и аварийной сигнализации

Каждый СХСР или CXCR содержит восемь стандартных и восемь опциональных выходных реле типа Form C для расширения возможностей аварийной сигнализации и управления внешним оборудованием. Каждый внутренне сформированный сигнал аварийной сигнализации или управления может быть распределен на любое одно из 16 реле, или несколько сигналов могут быть распределены только на одно реле или вообще на какое.

2.8 Аварийная сигнализация неисправности системы СХС/реле

Аварийная сигнализация неисправности системы СХС активируется из-за главной внутренней неисправности. Во время такого состояния устройство попытается сделать сброс, но если это отказ в работе, то состояние аварийной сигнализации будет переведено на реле и красный светодиод на передней панели будет светиться. Этот сигнал является защищенным от сбоя сигналом для удаленного контроля оборудования; то есть аварийная сигнализация будет продолжаться, даже если питание устройства будет прервано.

3  Проверка

3.1 Упаковочные материалы

Все изделия компании Argus Technologies упакованы в прочные ящики с двойными стенками и подвешены с помощью твердых вставок для ослабления удара, который может произойти во время транспортирования. Упаковочные блоки и способы их упаковки проверены в соответствии со стандартами National Safe Transit Association.

Изделия также упаковываются тарой Cortex. Эта пластиковая обертка содержит замедлитель коррозии, который защищает систему от коррозии сроком до двух лет.

    - Возврат для обслуживания

Сохраните оригинальную (фирменную) упаковку. Если устройство необходимо вернуть в службу технического обслуживания, оно должно быть упаковано в фирменную упаковку. Если фирменная упаковка недоступна, удостоверьтесь, что устройство упаковано ударо-поглощающим материалом минимальной  толщины 3 дюйма для защиты от повреждения во время доставки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Argus Technologies не отвечает за  повреждения, вызванные неподходящей упаковкой возвращаемых устройств.

  - Проверка целостности

Перед распаковкой оборудования отметьте любые повреждения упаковки. Распакуйте оборудование и проверьте внешнюю поверхность на повреждения. Если Вы заметите любое повреждение, сразу свяжитесь со службой доставки.

Продолжите осмотр любых внутренних повреждений. В маловероятном случае внутреннего повреждения, пожалуйста, сообщите в службу доставки и в компанию Argus Technologies.

|  | Проверьте, что Вы имеете все необходимые составные части оборудования по Вашему заказу для соответствующей сборки Вашей системы. |
| --- | --- |

- Установка

Эта глава предназначена для квалифицированного персонала при установке этого изделия, которая будет выполняться в чистом и сухом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для помощи пользователю с установкой делаются частые ссылки на рисунки, помещенные в конце  этого руководства.

  - Меры безопасности

|  | ВНИМАНИЕ На входе и выходе систем электропитания присутствуют опасные напряжения. Выход постоянного тока выпрямителей и системы батарей находится под опасным для жизни потенциалом и имеет большой ток короткого замыкания, который может привести к смерти от электрического удара, возгоранию и электрической дуге. |
| --- | --- |

Перед началом работы с любой работоспособной батареей или системой электропитания/распределительным центром, должны выполняться следующие меры безопасности:

- Снимите все металлические ювелирные изделия, такие как часы, кольца, очки в металлической оправе, колье.

- Используйте безопасные очки с боковой защитой (если необходимо, то с линзами по рецепту) во время установки.

Должны использоваться изолированные металлические инструменты.

Монтажник должен следовать всем местным правилам и нормам по электрическим и батарейным установкам; например, CSA, UL, CEC, NEC, OSHA, и местным пожарным кодам.

  - Подготовка/монтаж полки

СХС должен быть смонтирован в сухом и чистом месте.

СХС доступен в трех моделях:

- СХСR – стоечный монтаж для использования в стойке EIA.

- СХСР – панельный монтаж для использования внутри интегрированного распределительного центра компании Argus Technologies.

- CXCM – модульное устройство, предназначенное для использования в интегрированной полке выпрямитель/распределитель.

4.2.1 Панельный монтаж

Монтаж панели СХСР или «дверная» версия монтируется внутри интегрированного распределительного центра производства компании Argus Technologies. Подготовка и монтаж выполняется на заводе-изготовителе.

    - Стоечный монтаж

Стоечная модель СХСR вставляется горизонтально в стойку 19” или 23”. СХСR должен быть установлен в стойку с использованием двух винтов №12 - 24 x 1/2 ” в каждом кронштейне. Для ограничения возможности скольжения и царапания внешней части устройства должны использоваться крестообразные винты и отвертка. Для гарантии хорошего заземления каркаса должны использоваться шайбы (типа внутреннего зуба) или специальные винты, которые предназначены для контакта через окрашенную поверхность.

Используйте рисунки, помещенные в конце этого Руководства, и переходите к следующему разделу для проводных соединений.

5 Проводные соединения

Эта глава  подробно описывает размеры кабелей для постоянноточных применений этого изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для помощи пользователю с установкой делаются частые ссылки на рисунки, вставленные сзади этого руководства.

5.1  Меры безопасности

|  | ВНИМАНИЕ На входе и выходе систем электропитания присутствуют опасные для жизни напряжения. Перед началом работы с проводными соединениями СХС убедитесь, что входное и выходное электропитание отключено. Для проверки отсутствия напряжения используйте вольтметр. Четко пометьте правильную полярность батарейных выводов перед началом работы с постоянноточными соединениями. |
| --- | --- |

Обратитесь к предыдущей главе (Установка) для дополнительных мер безопасности.

5.2 Передний доступ (обычно на стойке и модели панели)

Все проводные соединения доступны спереди стоечной и панельной моделей. Например, для получения доступа к разъемам клеммной колодки стоечной модели необходимо сделать следующее:

- Повернуть две защелки на передней панели для стоечной модели (с пружинами) против часовой стрелки.

- Наклонить переднюю панель вперед и вниз.

- Ослабить задние винты каркаса и снять его заднюю панель.

Клеммные колодки могут стыковаться с размерами проводов, указанными в разделе технических характеристик в начале этого Руководства. Все кабели должны быть пропущены через доступные дыры, связанные вместе с зажимами и зафиксированы прямо в используемых клеммных колодках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соединения к СХС должны соответствовать местным электрическим кодам и правилам.

5.3 Требования к инструменту

Для установки оборудования необходимы различные изолированные инструменты. Используйте этот перечень, как руководство:

- Щелевые отвертки (размеры лезвия: ¼”, 1/8”, 1/16”)

- Крестовая отвертка  №2 (размер наконечника 3/16”)

- Цифровой вольтметр с измерительными выводами

- Регулируемая нагрузка 125/220 В постоянного тока (по заказу)

- Антистатический браслет

- Компьютер (типа laptop) с версией программой Internet Explorer 6.0 Microsoft Corp. или выше

- Перекрестный кабель (crossover) RJ-45 (для использования доступа к порту Ethernet)

- Кабель для нуль-модема (для доступа к порту RS-232)

- Кусачки и проводные стрипперы.

5.4 Заземление каркаса системы питания и общая «земля» постоянного тока

|  | ВНИМАНИЕ По причине безопасности убедитесь, что эта система связана соответствующим образом с заземлением здания. Обычно системы 125/220 В постоянного тока не подсоединяются к шине заземления. |
| --- | --- |

Для гарантии правильной работы СХС и защиты от изменения аналоговых параметров (особенно тока) земля каркаса СХС (через землю каркаса системы питания), и общий провод должны быть соединены с местной землей. Схема определения по умолчанию «земли» не будет работать соответствующим образом, если каркас СХС не соединен с общей «землей».

5.5 Входы питания

Система может работать от входа (источника) 125/220 В постоянного тока без заданной конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ: СХС не может функционировать без источника питания постоянного тока для материнской платы.

Питание должно быть подключено следующим образом:

- Подсоедините вывод шины питания системы (+) к клеммам 56 (первичный вход) и/или 54 (вторичный вход).

- Подсоедините вывод шины питания системы (-) к клеммам 57 (первичный вход) или 55 (вторичный вход).

5.6 Аналоговые входы

|  | ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что используется правильная полярность для всех входных кабельных разъемов. |
| --- | --- |

Аналоговые входные каналы используются для контроля различных типов электрических сигналов. Некоторые из аналоговых каналов зарезервированы для специфических сигналов, в то время как другие обозначены как входы общего назначения (общецелевые), которые приспособлены к различным типам аналоговых сигналов.

Входные кабели должны быть вместе связаны и направлены через входные отверстия полки, если это возможно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурации по умолчанию и номера клемм, описанные ниже, обобщены в Таблице А (следующая страница). Обратитесь к рисункам, помещенным в конце этого Руководства. Заказные конфигурации могут быть подробно описаны в пакете документации на систему питания компании Argus Technologies.

5.6.1 Вход по напряжению 2 (V2)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если выводы V2 отсоединены от СХС, то будет происходить следующее:

- Отсутствие постоянного тока будет восприниматься регистрами СХС, как неправильное условие.

- LVD не будет деактивироваться.

- Напряжение выпрямителя может слегка увеличиться, обычно 1,8 В (максимум 5,5 В).

5.6.2 Контроль средней точки (пример соединения)

Аналоговый сигнал, установленный (на заводе-изготовителе) для напряжения, может быть использован для контроля средней точки. В примере, показанном ниже, используется  канал V1, но может быть использован любой доступный канал напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для более подробной инструкции по программированию смотрите руководство по программному обеспечению СХС.

Соедините, как это показано ниже, соблюдая правильную полярность:

Рисунок 4 – Пример соединения для контроля средней точки

5.7 Цифровые входы

Цифровые входные каналы используются для контроля различных сигналов аварийной сигнализации и управления. Закорачивание входа релейным контактом, свободным от напряжения, будет активировать канал.

Рисунок 5 – Пример метода соединения

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для уменьшения риска возгорания используйте провод только диаметром не менее 0,129 мм² (№26 AWG). |
| --- | --- |

| Клемма | Описание | Наименование по умолчанию | Сигнал | Область значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 и 2; V2 | Вход напряжения 2 | Напряжение заряда | Отриц. (-) или полож. (+) | 0-300 В пост. тока |
| 3 и 4; GP1* | Общий вход 1 | GP1 | Отриц. (-) или полож. (+) | 0-300 В пост. тока |
| 5 и 6; GP2* | Общий вход 2 | GP2 | Отриц. (-) или полож. (+) | 0-300 В пост. тока |
| 7 и 8; GP3* | Общий вход 3 | GP3 | Отриц. (-) или полож. (+) | 0-300 В пост. тока |
| 9 и 10; GP4* | Общий вход 4 | GP4 | Отриц. (-) или полож. (+) | 0-300 В пост. тока |
| 11 и 12; T1 | Температурный вход 1 | Т1 | Отриц. (-) или полож. (+) | 0-20 В пост. тока |
| 13 и 14; Т2 | Температурный вход 2 | Т2 | Отриц. (-) или полож. (+) | 0-20 В пост. тока |
| 15 и 16; I2 | Токовый вход 2 | I2 | Отриц. (-) или полож. (+) | 0-20 В пост. тока |
| 19 и 20; D1** | Цифровой вход 1 | Распределит. предохранитель (аварийная сигнал-ия) | N/A | Закорочен или открыт |
| 21 и 22; D2** | Цифровой вход 2 | Distribution CB (аварийная сигнал-ия) | N/A | Закорочен или открыт |
| 23 и 24; D3** | Цифровой вход 3 | Battery CB (аварийная сигнал-ия) | N/A | Закорочен или открыт |
| 25 и 26; D4** | Цифровой вход 4 | Battery CB (аварийная сигнал-ия) | N/A | Закорочен или открыт |
| 27, 28 и 29; К1*** | Выход аварийной сигнал-ии 1 | LVD1 | NC/COM/NO | 220 В пост. тока, 0,4 А |
| 30, 31 и 32; К2*** | Выход аварийной сигнал-ии 2 | LVD2 | NC/COM/NO | 220 В пост. тока, 0,4 А |
| 33, 34 и 35; К3*** | Выход аварийной сигнал-ии 3 | LVD3 | NC/COM/NO | 220 В пост. тока, 0,4 А |
| 36, 37 и 38; К4*** | Выход аварийной сигнал-ии 4 | System Minor | NC/COM/NO | 220 В пост. тока, 0,4 А |
| 39, 40 и 41; К5*** | Выход аварийной сигнал-ии 5 | System Major | NC/COM/NO | 220 В пост. тока, 0,4 А |
| 42, 43 и 44; К6*** | Выход аварийной сигнал-ии 6 | AC Mains Hi-Low | NC/COM/NO | 220 В пост. тока, 0,4 А |
| 45, 46 и 47; К7*** | Выход аварийной сигнал-ии 7 | Не присвоен | NC/COM/NO | 220 В пост. тока, 0,4 А |
| 48, 49 и 50; К8*** | Выход аварийной сигнал-ии 8 | Не присвоен | NC/COM/NO | 220 В пост. тока, 0,4 А |
| 51, 52 и 53; К0**** | Выход аварийной сигнал-ии 0 | System Fail Output | NC/COM/NO | 220 В пост. тока, 0,4 А |
| 54 и 55; B PWR | Вторичное питание | Secondary power | Отриц. (-) или полож. (+) | 90 – 300 В пост. тока |
| 56 и 57; A PWR | Питание | Рower | Отриц. (-) или полож. (+) | 90 – 300 В пост. тока |
| Вход DCCT; Р3 | Токовый вход 1 | I1 | Отриц. (-) или полож. (+); Питание (+)/питание (-) | ± 15 В пост. тока, макс. 100 мА |

Таблица А – Проводные соединения

*     Биполярное напряжение (вход) равно ± 150 В пост. тока, униполярное напряжение (вход) равно 0 - 300 В пост. тока, температурный пробник равен 0-20 В пост. тока с источником питания.

** Смотрите Таблицу В для определения уровней импеданса.

***   Может быть сконфигурирована для обесточивания аварийной сигнализации (DOA)

или для подачи питания на аварийную сигнализацию (ЕOA).

**** Выходное реле повреждения системы является защищенным от помех и обесточено

во время состояния аварийной сигнализации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выход питания DCCT защищен от короткого замыкания и способен питать четыре DCCT. Для оказания помощи пользователю  при установке делаются частые ссылки на рисунки, помещенные в конце данного руководства. Конфигурации пользователя могут быть подробно описаны в пакете документации системы электропитания Argus Technologies.

5.7.1 Программирование цифрового входа

Цифровые входные каналы (клеммы от 19 до 26) могут быть запрограммированы для «активного высокого» или «активного низкого» сигнала. Активный высокий сигнал показывает «аварийную сигнализацию на присутствие короткого замыкания», а активный низкий показывает «аварийную сигнализацию на удаление короткого замыкания».

ПРИМЕЧАНИЕ: Для подробных инструкций по программированию смотрите руководство по программному обеспечению СХС.

| Уровень импеданса (Ом), рассматриваемый как «0» (Выкл.) | Уровень импеданса (Ом), рассматриваемый как «1» (Вкл.) |
| --- | --- |
| > 1 МОм | < 1 |

#### Таблица В – Определение уровня импеданса цифровых входов

5.8 Выходы реле

|  | ВНИМАНИЕ Реле рассчитаны на 220 В постоянного тока 0,4 А. Превышение этих пределов может привести к повреждению реле и других схем в СХС. |
| --- | --- |

Клеммы от 27 до 50 обеспечивают контакты 8 Form C (NO, COM и NC) для расширения различных сигналов аварийной сигнализации и управления. Каждый выход реле может быть выведен для работы NO или/и NC во время  условий аварийной сигнализации или управления. Смотрите Рисунок 6.

Обычно открыт            Общий       Обычно закрыт

Рисунок 6 – Показ соединений реле в несработанном состоянии

Реле могут быть запрограммированы на срабатывание под воздействием тока или наоборот, во время аварийной сигнализации (смотрите Руководство по программному обеспечению СХС). Когда кнопка сброса СХС нажата или отключено питание, все реле отключены.

Контакты реле 1-8 имеют высокую емкость и предназначены для управления контактами LVD.

5.8.1 Реле системной неисправности

Клеммы от 51 до 53 обеспечивают соединения для реле системной неисправности. Это реле, защищенное от сбоев (то есть, обесточено во время состояния аварийной сигнализации), может быть подключено для работы в режиме NO или NC.

5.8.2 Управление LVD

Функции управления LVD могут быть напрямую аппаратно связаны из распределенных выходных выводов к внешнему пускателю LVD. Смотрите меню управления по умолчанию в Руководстве по программному обеспечению СХС.

5.8.3 Управление ячейкой CEMF

Функция управления CEMF может быть напрямую аппаратно связана из распределенного канала с панелью контроллера ячейки CEMF. Смотрите меню управления по умолчанию в Руководстве по программному обеспечению.

5.8.4 Выходы и реле по заказу (опционно)

Восемь выходов и реле могут быть дополнены к СХС (стоечная и панельная модели) с поставкой опционной платы расширения (смотрите перечень опций в начале этого Руководства).

5.9 Соединения выпрямителя

5.9.1 Последовательный порт CAN

Единственный последовательный порт CAN (расположенный вслед за портом Ethernet) или «шина CAN» позволяет осуществлять связь между серией выпрямителей Cordex и другим оборудованием с CAN (узлами) в одной системе (смотрите перечень опций в начале этого руководства).

Соедините цепочкой от узла к узлу (выход CAN OUT одного узла ко входу CAN IN другого узла), как необходимо, и убедитесь, что только последний узел нагружен.

5.10 Сетевое соединение и дистанционная связь

Система Cordex может настраиваться, управляться и тестироваться через последовательное соединение RS-232, интерфейс Ethernet 10/100 Base-T или через телефонную линию с использованием модема.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выводы показаны на пользовательских схемах соединений.

Протокол связи поддерживает Web интерфейс. Дисплей удаленного экрана является усовершенствованной версией дисплея передней панели СХС.

Некоторые стандартные варианты описаны ниже:

5.10.1 Порт Ethernet для сетевого соединения (стандартный сетевой кабель)

Порт Ethernet предназначен для соединения СХС с пользовательской сетью (ТСР/IP защищен пользователем) через гнездо RJ-45 на передней панели. Используйте стандартный сетевой кабель для соединения с контроллером Cordex.

Два светодиода на этом гнезде СХСР и CXCR используются для индикации  состояния. Зеленый светодиод светится при отключении связи и мигает при активности на линии. Оранжевый или желтый светодиод погашен  при отключении связи и светится при успешном (данные) соединении.

5.10.2 Порт Ethernet для локального соединения (перекрестный кабель – crossover cable)

Локальный (местный) доступ (например, компьютер типа laptop) также возможен  через соединение с портом Ethernet, используя стандартный кабель типа crossover.

5.10.3 Последовательный порт RS-232 (Craft) для локального соединения (кабель нуль-модема)

Локальный доступ к СХС возможен через последовательный порт RS-232 на передней панели с помощью кабеля нуль модема.  Смотрите Рисунок 7 ниже:

Рисунок 7 – Выводы нуль-модема

5.10.4 Плата расширения связи (прямой кабель модема)

СХС может иметь плату расширения связи, которая включает в себя последовательный порт RS-232 для подключения внешнего модема, размещенный спереди. Соедините модем с контроллером Cordex через прямой кабель.

Смотрите ниже Рисунок 8, показывающий реализацию соединений СХС для связи с системой питания:

Рисунок 8 – Соединения связи

Для получения более подробной информации смотрите раздел Дистанционная Связь в руководстве по программному обеспечению.

6 Техническое обслуживание

Хотя системам компании Argus требуется совсем небольшой объем технического обслуживания, рекомендуется выполнять текущие проверки и регулировки для обеспечения оптимальных параметров системы. Ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом.

В следующей таблице перечислены несколько процедур технического обслуживания для этой системы. Эти процедуры должны выполняться по крайней мере раз в год.

|  | ВНИМАНИЕ: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И ОПАСНОСТЬ УДАРА. При включенной системе будьте очень внимательны при работе внутри полки. Не касайтесь частей или компонентов, по которым течет ток. Платы с микросхемами, включая микросхемы ОЗУ (RAM), могут быть повреждены статическим электричеством. Всегда одевайте заземленный браслет, когда берете в руки и устанавливаете платы с микросхемами. |
| --- | --- |

| Процедура | Дата окончания |
| --- | --- |
| Чистка вентиляционных отверстий |  |
| Проверка всех системных соединений (если необходимо, то перекрутите соединение) |  |
| Проверка установок аварийной сигнализации/управления |  |
| Проверка работы реле аварийной сигнализации |  |

Таблица С – Пример записи технического обслуживания

Для замены частей устройства обратитесь к разделу технических характеристик в начале этого Руководства.

6.1 Замена литиевой батареи

Съемная литиевая батарея размещается рядом с обратной стороны и справа от материнской платы. Расчетный срок работы батареи – до трех лет, но ее следует заменить, если панель не поддерживает дату и время во время прерывания питания. Также ее рекомендуется заменить, если напряжение литиевой батареи будет менее 2,6 В постоянного тока.

|  | ВНИМАНИЕ Будьте очень внимательны и не касайтесь любых соединений оборудования. |
| --- | --- |

Для замены литиевой батареи выключите СХС, снимите заднюю крышку устройства и вытащите ее очень осторожно. Убедитесь, что новая батарея такого же типа, что и требуется на замену.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для сохранения даты и времени время замены батареи должно составлять не более 30 секунд.

7 Соглашение с компанией Argus Technologies

7.1 Система нумерации

Компания Argus Technologies использует восьмиразрядную систему нумерации рисунков, которая разбивается на три блока. Первые три цифры описывают категорию продукта; например, выпрямитель или панель предохранителей. Следующие три цифры показывают последовательность, в которой номер продукта был помещен в особую категорию. Последние две цифры показывают тип рисунка, например:

« -06»   Габаритный чертеж

«-08»    Схема соединений

«-20»    Сборочный чертеж

Компания Argus использует восьмиразрядную систему нумерации для всех компонентов и подблоков. Каждой части присваивается свой уникальный номер. Из-за большого количества, категории не будут перечисляться в этом Руководстве.

7.2 Сокращения и определения

АС       Alternating current - Переменный ток

AWG    American wire gauge – Американский стандарт диаметра провода

CAN     Controller Area Network – Контроллерная вычислительная сеть

СЕС      Canadian Electrical Code – Электрический код Канады

CEMF   Counter electro-motive force – Счетчик электродвижущей силы

СОМ     Common – Общий вывод

CPU      Central processing unit – Устройство центрального процессора

CSA       Canadian Standards Association – Канадская ассоциация стандарт ов

CX        Cordex series; e.g., CXC for Cordex. System Controller – серия Cordex

DC        Direct current – Постоянный ток

DCCT   Direct-current current transformer – трансформатор постоянного тока

ЕМС     Electromagnetic compatibility – электромагнитная совместимость

FCC      Federal Communications Commission (USA) – Федеральный Комитет Связи (США)

GUI      Graphical user interface - Графический интерфейс пользователя

LAN     Local area network – локальная сеть

LCD     Liquid crystal display – Жидкокристаллический инлдикатор

LED      Light emitting diode - Сетодиод

LVD      Low voltage disconnect – Отключение из-за низкого напряжения

NC        Normally closed – Закрытый в нормальном (исходном) состоянии

NEC      National Electrical Code (USA) – Национальный Электрический Код (США)

NO        Normally open - Открытый в нормальном (исходном) состоянии

OSHA   Occupational Safety & Health Administration – Администрация по безопасности и

здоровью

PDA      Personal Digital Assistant – Цифровой персональный помошник

PSTN     Public switched telephone network – Коммутируемая телефонная сеть общего

пользования

RAM     Random access memory – Оперативное запоминающее устройство

RU         Rack unit (1.75") – Стоечная единица измерения высоты

SNMP   Simple network management protocol – Простой протокол сетевого управления

TCP/IP   Transmission control protocol/internet protocol – Протокол управления

передачей/протокол сети Интернет